# 总则

1.1.技术规范书适用于资兴煤矸石发电有限责任公司能耗在线监测端系统建设项目招标技术要求。它提出了该项目的设计、结构、性能、安装、调试、运维等方面的技术要求。

1.2.本项目采取总包工程（EPC）的形式进行总承包。项目成套设备、材料、接口、设备安装、调试、数据上传、相关单位的验收（湖南省发展和改革委员会、湖南省市场监督管理局）均由投标方负责。

1.3供应商资格要求：

1.3.1、必须具有中华人民共和国独立法人资格；注册资金不低于一千万元（人民币）；

1.3.2、具有CMMI认证或ITSS资质证书认证书或信息系统建设和服务能力CS2证书；

1.3.3、提供近3年（2019年-2021年）电力企业或重点用能单位（园区）能耗在线监测类似业绩至少3项（须提供合同等业绩证明材料）；

1.3.3、提供近3年（2019年-2021年）电力企业SIS或类似业绩至少3项（须提供合同等业绩证明材料）；

1.3.4、具有良好的银行资信和商业信誉，近两年没有处于被责令停业、财产被冻结、接管，近两年来财务状况良好。

1.4.投标方应仔细阅读招标文件，包括商务和技术部分的所有规定。由投标方设计开发和建设实施能耗在线监测端系统一套，内容应与本技术规范书中规定的要求相一致，并在实施过程中根据湖南省发展和改革委员会、湖南省市场监督管理局的相关政策及指导意见进行的优化和完善直至完成项目验收。

1.5.本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本技术规范书和有关工业标准的优质产品。

1.6.本技术规范书所使用的标准，如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.7.如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述，并附技术差异表。

1.8.在合同签订后，招标方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的一些补充修改要求，因此产生的其它款项由双方协商确定。

1.9.本技术规范书经招标方、投标方双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

1.10.本技术规范书中涉及的有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以招标文件的商务部分为准。

本技术规范书未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。投标方应保证对本次招标所有技术说明文件保密，在招标前和招标后不得向其他单位公布招标项目单位的有关材料。

# 项目概况

## 项目背景

本项目招标方为资兴煤矸石发电有限责任公司（以下简称：资兴煤矸石电厂），项目旨在建设资兴煤矸石发电有限责任公司能耗在线监测端系统（以下简称：资兴煤矸石电厂端系统），推进资兴煤矸石发电有限责任公司完善能源计量体系、提高能源管理精细化水平，加快互联网与节能工作深度融合、促进企业提质增效降本，提高节能宏观调控能力。资兴煤矸石电厂端系统为政府节能部门摸清能耗基数、开展节能形势分析及预测预警、实现“十三五”能源消费总量和强度“双控”目标任务、用能权交易、碳排放权交易、能源计量管理、培育和发展节能环保战略性新兴产业等提供及时准确的数据支持；并为企业加强能源日常监控管理、提升能源管理精细化水平、开展能源审计、能效对标、能源计量审查、节能改造等提供技术支撑服务。

## 建设目标

项目建设资兴煤矸石电厂端系统，将资兴煤矸石发电有限责任公司的能耗相关数据按照湖南省发展与改革委员会的要求进行在线监测和统计汇总，将相关能耗数据、能效数据的数据包附上CA认证证书后，上传至湖南省能耗在线监测省平台，项目整体达到湖南省发展与改革委员会的验收要求。

## 项目内容

资兴煤矸石电厂端系统包括对资兴煤矸石发电有限责任公司全厂及各机组的原煤消耗量的数据采集、对上网电量、外供蒸汽等产出量的数据采集，对资兴煤矸石发电有限责任公司全厂及各机组的供电标煤耗、发电标煤耗、锅炉效率、汽机效率等能效指标的数据采集、计算，采集数据包的上传。投标方负责的具体内容如下：

- 方案设计：根据招标方的计量器具安装情况、信息化系统建设情况，设计资兴煤矸石电厂端系统建设方案，满足重点用能单位能耗在线监测省级平台的数据采集要求。

- 设备到场：按设计方案要求采购相关设备，保证设备按期到场。

- 出厂测试：实施前对端设备、新增的数据采集器、智能表具等设备进行通电调试，并模拟仿真现场功能，保证设备性能和端系统功能满足规范要求。

- 现场安装：设备就位，制作桥架并施工放电缆，按要求布置。

- 设备调试：相关设备安装完毕，待现场有条件情况下，将每个计量器具的采集参数、上传频率、上传地址等参数进行调试配置，进行数据传输的调试。

- 系统对接：通过与资兴煤矸石电厂分布式控制系统DCS系统（浙大中控）、资兴煤矸石电厂智能电力一体化监控系统SE-1800系统（南京磐能）开发响应的数据接收接口，实现系统之间的数据连通和对接。

- 数据上传：通过互联网，将数据按要求上传至重点用能单位能耗在线监测省级平台。

- 项目验收：通过项目相关部门的验收工作。

- 人员培训：对招标方相关人员完成培训工作。

# 规范和标准

本规范书中涉及的所有规范、标准或规格（包括一切有效的补充或附录）均应为最新版本，即以招标方发出本项目招标书之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与参照的文献之间有不一致之处，投标方应向招标方指明。投标方所有系统的设计，开发，检查，试验及特性除本规范中规定的特别标准外，都应遵照适用的最新版中国国家标准（GB）及电力行业（DL）标准，以及国际单位制（SI）。投标方提出的等同标准应不低于招标方要求的标准并征得招标方的认可，投标方应遵循的标准至少包括：

## 国家相关政策法规

- 《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月修订）

- 《中华人民共和国统计法》（2009年6月修改）

- 《中华人民共和国计量法》（2015年4月修订）

- 《“十三五”国家信息化规划》（国发〔2016〕73号）

- 《计量发展规划（2013-2020年）》（国发〔2013〕10号）

- 《国家发展改革委办公厅关于开展能耗在线监测试点工作的通知》（发改办环资〔2013〕330号）

- 《国家发展改革委关于印发节能低碳技术推广管理暂行办法的通知》（发改环资〔2014〕19号）

- 《国家发展改革委办公厅关于重点用能单位能耗在线监测系统试点建设有关事项的通知》（发改办环资〔2014〕24号）

- 《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发〔2015〕40号）

- 《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（中发〔2015〕12号）

- 《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）

- 《“十三五”国家信息化规划》（国发〔2016〕73号）

- 《“十三五”节能减排综合工作方案》（国发〔2016〕74号）

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》

- 《用能权有偿使用和交易制度试点方案》（发改委环资〔2016〕1659号）

- 《基本建设财务管理规定》（财建〔2016〕81号）

- 《中华人民共和国计量法实施细则》（2017年3月修正）

- 《关于深入推进供给侧结构性改革做好新形势下电力需求侧管理工作的通知》（发改运行规〔2017〕1690号）

- 《国家发展改革委、质检总局关于印发“重点用能单位能耗在线监测系统推广建设工作方案”的通知》（发改环资〔2017〕1711号）

- 《工业节能与绿色标准化行动计划（2017-2019年）》（工信部节〔2017〕110号）

- 《重点用能单位能耗在线监测系统技术规范》（2018年NECC-NHJC）

- 《重点用能单位节能管理办法》（2018年2月修订中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部、中国人民银行国务院国有资产监督管理委员会、国家质量监督检验检疫总局、中华人民共和国国家统计局、中国证券监督管理委员会令第15号）

- 《国家发展改革委办公厅市场监管总局办公厅关于加快推进重点用能单位能耗在线监测系统建设的通知》（发改办环资〔2019〕424号）

## 能耗计量相关建设标准和要求

- 《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）

- 《企业节能标准体系编制通则》（GB/T22336-2008）

- 《企业能量平衡通则》（GB/T3484-2009）

- 《企业节能量计算办法》（GB/T13234-2009）

- 《用能设备能量平衡通则》（GB/T2587-2009）

- 《单位产品能源消耗限额编制通则》（GB/T12723-2013）

- 《用能单位计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）

- 《重点用能单位能源计量审查规范》（JJF1356-2012）

- 《能源计量监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局第132号令）

## 信息化相关建设标准和要求

- 《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（2007年发改委令第55号）

- 《信息安全技术主机安全等级保护配置要求》（GA/T 1141-2014）

- 《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GA/T 1389-2017）

- 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求第2部分：云计算安全扩展要求》（GA/T 1390.2-2017）

- 《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB 50462-2015）

- 《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB 50462-2015）

- 《通信工程制图与图形符号规定》YD/T5015-2015

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）

- 《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2016）

- 《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）

## 湖南省地方政策、条例

- 《湖南省重点用能单位能耗在线监测端系统推广建设方案》（湘发改委环资【2020】868号）

- 湖南省发展和改革委员会《关于开展2020年度重点用能单位能耗在线监测端系统建设方案报审工作的通知》

在上述标准和规范中凡出现标准间差异时，应以就高不就低的原则执行，所列的设计、施工、验收的国家规范如有停用或废止的，应以相应的最新版本为准。

# 供货范围和工作范围

## 一般要求

投标方保证提供资兴煤矸石电厂端系统及成套设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且端系统及成套设备的技术经济性能符合本技术条件书的要求。

- 投标方按照设计和供货界限提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂商等内容。对于属于端系统及成套设备运行和实施所必需的部件，即使本附件未列出或数目不足，投标方仍须在执行的同时补足。

- 投标方提供所有安装和检修所需专用工具和消耗辅材等，并提供详细供货清单。

- 投标方所提供为功能完整的系统，包括端系统的设计、开发、测试、实施、试运行、竣工验收和正式投运，提供方便的咨询服务、质量监督和人员培训。

投标方投标前必须认真细致解读本技术协议，根据本项目的技术要求并结合实际需要，派遣专业技术人员充分了解项目意图、用户功能需求、工程内容要求，考虑项目后续功能模块扩展及各功能模块无法清晰界定工作量的部分，并认真复核和计算本工程项目工作量，以便获取全面信息后方可进行投标报价。

## 投标方的供货范围

投标方提供资兴煤矸石电厂端系统及成套设备，包括但不限于跟项目有关的控制组件及附属装置、辅材等，除此之外，供货范围还包括规定的设计、实施、运行调试、售后服务、图纸和资料等内容。

总体供货范围:

- 投标方应基于用户的业务需求提供资兴煤矸石电厂端系统设计定制和开发服务。

- 投标方应提供满足本规范书要求的资兴煤矸石电厂端系统全套软件、硬件的配置和有关的各项服务。

- 投标方应提供满足本规范书要求的技术说明和应用文档文件等。

## 投标方的工作范围

- 按照本规范书的规定和适用的工业标准，对本工程提供一套整体解决方案。该方案要求从招标方企业信息化的全局角度上予以生产管理和构建，包括系统总体结构方案、安全技术方案、应用功能实现方案、系统软件及数据库规划方案等。在总体方案的框架下，提出分步实施的最佳阶段划分建议。

- 提供本规范书所要求的各功能系统的全部实施工作，包括系统调查、系统设计、系统实现、系统安装、系统测试、系统上线、系统试运行工作，其中还包括本规范书范围内必要的二次开发工作。

- 根据本规范书的要求，向招标方提供所必需的技术文件和工具，使他们能够开展系统客户化、系统调试和系统维护工作。

- 负责培训招标方的运行、维护和应用人员，并使受训人员能得心应手地操作维护系统。

- 如项目中涉及到与第三方厂商的协作工作，投标方负责与第三方厂商进行技术沟通。

## 招标方的工作范围

- 招标方允许投标方以只读方式读取资兴煤矸石电厂分布式控制系统DCS系统（浙大中控）、资兴煤矸石电厂智能电力一体化监控系统SE-1800系统（南京磐能）中的能耗数据项。

- 为系统的实施提供良好的网络和计算机系统接口平台。

- 检查并审核系统实施的计划、组织人员配合进行系统调查、系统实施和系统验收工作。

- 为投标方提供良好的工作环境。

- 如项目中涉及到与第三方厂商的工作，招标方负责与第三方厂商进行商务洽谈，推进项目进度。

# 技术要求

## 能耗在线监测端系统

- 数据接入

能耗在线监测端设备从资兴煤矸石电厂的现场监控仪表、分布式控制系统DCS系统（浙大中控）、智能电力一体化监控系统SE-1800系统（南京磐能）等读取能耗/能效相关数据，接入数据和接入方式必须经招标方核实同意后方可接入。

- 数据上传

能耗在线监测端设备对数据包进行编码，并通过HTTPS协议加密后，将数据上传到系统平台。

- 安全隔离

能耗在线监测端设备数据接入端与数据发送端之间的物理隔离和逻辑隔离。

- 内网主机

能耗在线监测端设备数据接入端主机及相应的数据采集应用软件系统，负责与用能单位的各种现场监控仪表、分布式控制系统DCS系统（浙大中控）、智能电力一体化监控系统SE-1800系统（南京磐能）等实现数据采集与协议解析，并将数据加密处理后通过安全数据交换单元传递至外部处理单元。

- 外网主机

能耗在线监测端设备数据接收端主机及相应的应用软件系统，负责接收来自安全数据交互单元传递过来的加密数据，并对数据解密，具备文件解析验证、内部格式处理、本地存储与数据打包上传等功能。

- 安全数据交互单元

能耗在线监测端设备中用于隔离招标方生产系统与办公系统之间数据传递的物理隔离设备及相应的应用软件系统，负责按照预定的控制管理策略对内外部处理单元的工作状态及网络通讯协议数据进行检测及过滤，进而实现内外网安全隔离防护作用。

- 非IP物理隔离

安全数据交换单元在任意时刻只能与一个网络的主机系统建立非TCP/IP协议的数据连接。

## 端系统架构

在资兴煤矸石电厂部署能耗在线监测端设备，能耗在线监测端设备的内网主机分别从资兴煤矸石电厂的各种现场监控仪表（上网电量关口智能电表、外供燃气总表）、分布式控制系统DCS系统（浙大中控）、智能电力一体化监控系统SE-1800系统（南京磐能）等系统中采集相关能耗数据，端设备内网主机对采集到的数据进行汇总，验证、筛选、整理打包后，数据包穿过端设备隔离网闸送至端设备外网主机，在端设备外网主机由人工填报的方式补充锅炉效率、汽机热耗率等能效指标，工业总产值、工业增加值等经济指标，由外网主机附上CA加密证书，采用HTTPS将数据上传至重点用能单位能耗在线监测湖南省平台。能耗在线监测端设备在接入互联网之前应采用防火墙隔离来自互联网的网络攻击（资兴煤矸石电厂当前未配置专用硬件防火墙时，需配置硬件防火墙）。

在外网主机增设与我公司MIS系统数据对接点，加隔离装置。

## 端设备硬件要求

- 端设备硬件配置

CPU：单主板应采用低功耗处理器。

内存：单主板内存容量应不小于2GB。

存储：采用无旋转部件的固态硬盘或电子盘。

隔离：独立双主机“2+1”（外网主机、内网主机+安全数据交换单元）架构，非IP物理隔离。

显示：主机应支持显示工作状态，便于现场维护操作。

- 端设备接口类型及数量

(1)内网主机单元

数据接入串口（RS232/RS485）至少2路，数据接入以太网接口至少2路。

(2)外网主机单元

数据发送以太网接口至少2路

(3)人机接口

至少支持USB接口3个（含CA证书接口1个），具备VGA等视频接口1个。

- 供电电源

（1）供电电源：AC 220V±10%，50Hz（满足GB 12325，220V单项供电电压允许偏差范围要求），双路冗余热备电源输入；

（2）双路冗余热备电源应支持故障电源在线热插拔更换，更换过程不得影响系统正常运行；

（3）具有电源故障声光报警功能。

- 安装结构

（1）模块化结构可动态裁剪或扩展；

（2）机箱结构设计符合标准19英寸机柜上架安装方式基本尺寸。

- 环境条件

能耗在线监测端设备的环境条件要求详见下表：

- 端设备产品认证

投标方提供的硬件端设备需符合《重点用能单位能耗在线监测系统-端设备技术规范》（NHJC-06-2018）要求，并提供端设备厂商授权文件原件、产品手册、第三方检验证书复印件、设备图片、合格证复印件等证明材料，端设备应通过国家认可的第三方检验检测机构的检测认证。

## 端系统软件要求

投标方提供的端系统需具备全套软件功能，包括不限于能耗数据采集、基础数据处理、本地存储及数据上传、管理分析和数据展示。

- 能耗数据采集

能耗在线监测端设备应支持以下类型的数据接入，适应重点用能单位可能存在的各种情况：

- 支持从现场的仪表获取数据：通过Modbus（GB/T19582）、DL/T645、CJ/T188协议，从现场仪表采集需要的能耗实时数据，并进行汇总生成上报的能耗数据；

- 支持从数据采集器获取数据：通过Modbus TCP（GB/T19582）、MQTT、HTTPS等标准通讯协议从数据采集器获取能耗实时数据，并进行汇总生成上报的能耗数据；

- 支持从自动化信息系统获取数据：通过OPC（OLE for Process Control，用于过程控制的OLE）协议从重点用能单位的自动化信息系统采集需要的能耗实时数据，并进行汇总生成上报的能耗数据；

- 支持手工填报数据：对于不具备在线采集条件的数据，应提供手工填报数据上传的模式。能耗在线监测端设备应提供数据接入的软件配置工具，支持上述多种标准通讯协议的软件配置界面，配置完毕后，在能耗在线监测端设备可运行基于SQL、OPC、Modbus、DL/T645、CJ/T188协议的数据接入执行模块，按照配置制定的规则，定时从数据采集点获取数据，送入数据处理模块，进行必要的运算处理，生成符合规范要求的上传数据，再送入数据上传模块进行编码上传。

- 基础数据处理、本地存储及数据上传

能耗在线监测端设备应具备基础数据处理、本地存储及数据上传等基本功能，相应软件应具备如下功能：

- 数据统计转换：应依据业务需求，对数据进行统计，转换数据格式、类型及量纲，得到规范中要求的数据；

- 数据汇总计算：应支持能耗数据汇总计算功能，可将多项能耗数据合并成一个汇总的能耗数据。应至少支持数据累加、相减、乘除、积分等逻辑计算功能。具体包括但不限于如下几种运算规则：

- 利用加法原则，从多个支路汇总某项能耗数据；

- 利用减法原则，从总能耗中除去不相关支路数据得到某项能耗数据；

- 利用乘法原则，通过典型支路计算某项能耗数据。

- 数据验证：应依据本系统制定的各行业数据采集技术指南的相关数据验证要求，对接入数据进行验证，判断能耗数据是否正确合理；

- 数据存储：本地历史数据应存储6个月以上，并可以方便导出；

- 数据分析: 提供各耗能点同比和环比数据，及能耗柱状图、曲线，能直观了解各耗能点能耗变化情况，提供能源改进的方向,对能源的实时监控和评估，使得能源关系系统对能源系统更加地了解，对能源系统的优点和缺失都有一个明确的把控。

- 数据展现：应依据实际应用需求，为重点用能单位提供能耗数据的查询、统计功能；

- 数据上传：上传数据经过HTTPS协议加密传输。如果数据传输失败或超时（网络故障），能耗在线监测端设备将重发数据，直至接收成功反馈消息。

- 数据传输要求

- 多中心同步上传：能耗在线监测端设备应支持多中心上传功能，具备至少同时向两个以上数据中心发送数据的功能，能耗在线监测端设备数据上传中心可在本地或远程配置。

- 上传协议要求：能耗在线监测端设备数据上传协议应符合《重点用能单位能耗在线监测系统端设备接口协议规范》要求，采用数据加密后，将数据上传到系统平台。

- 上传频率：能耗在线监测端设备采集上传的数据指标按照上传周期不同分为每日采集上传的数据指标和每月上传的数据指标。其中，每日采集上传的数据指标包括每日指标和实时指标两类，实时指标为每间隔15分钟采集一次（标准采集频率，如企业实现困难，采集频率要求可放宽至30分钟或1小时）的能源消耗实时数据，非人工填报数据均需上传实时指标。

- 上传时间：能耗在线监测端设备需具备设定能耗数据上传时间的功能。端设备向平台注册后，可根据平台返回的数据上传时间自动或手动进行设定。

- 数据重传：在网络异常情况下，能耗在线监测端设备应支持自动重新上传功能，通过多次数据重传，减少网络异常导致的数据丢失。在较长时间的网络异常情况下，能耗在线监测端设备可在下一个数据上传时间窗口，自动补传数据。

- 数据补传：能耗在线监测端设备应支持人工补传功能，当上传的采集数据不完整或不准确时，可通过人工填报的方式进行真实数据补传。

- 所有采集的数据应先接入招标方现有的SIS系统并汇总成表，再由SIS系统通过接口与能耗在线监测端系统进行数据交互，能耗在线系统的数据必须经招标方确认同意后才可上传。

- 数据要求

能耗上报数据：能耗在线监测端设备上报的能耗数据项应符合《重点用能单位能耗在线监测 数据采集指南 第10-1部分 电力行业数据采集指南（试行）》要求。

## 运维管理

- 本地化维护

能耗在线监测端设备应具备本地维护功能，通过自带显示屏或其他维护接口方式查看设备工作状态，以便快速定位故障点及诊断报修。

投标方应提供及时的湖南本地化服务，提供8小时应急响应，24小时到达现场服务，提供7*24小时电话服务及远程在线服务，实行技术人员与客户“一对一”服务，并指派专业技术工程师长期跟踪服务，招标方技术人员可随时与其联系并进行沟通。

- 远程监控

能耗在线监测端设备应提供远程监控接口，至少能够提供设备硬件（CPU、内存、硬盘等）工作状态、应用程序运行状态、设备操作系统信息（操作系统类型、版本）等远程监控信息和监控错误日志信息。

- 远程配置

应支持通过远程方式完成能耗在线监测端设备外网主机部分的上传地址、采集数据项、计算公式等参数配置。

- 远程升级

能耗在线监测端设备应具备远程安装、卸载、升级应用程序的功能。能耗在线监测端设备进行远程安装、卸载、升级等操作时，必须充分保证端设备数据库安全，不得对企业能耗数据进行修改、复制、查看等任何操作。

## 数据采集

根据NHJC-07-2018《重点用能单位能耗在线监测系统技术规范第7部分能源品种采集规范》、NHJC-10.01-2018《重点用能单位能耗在线监测数据采集指南第10-1部分电力行业数据采集指南》的要求，资兴煤矸石电厂对企业能源总量指标、企业能效指标、企业其他指标、机组能源消费量指标、机组能效指标、机组其他指标进行梳理，并根据自身情况，分每日、每月上传以上能源指标，各项指标数据上传平台遵守《重点用能单位能耗在线监测系统基础信息与格式规范》中的规定。

### 企业能源总量指标

表 企业能源总量指标

| 上传周期 | 指标分类 | 编号 | 数据指标 | 单位 | 数据接入方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15分钟 | 外购能源消耗量 | 1 | 煤矸石 | 吨 | DCS实时采集 |  |
|  |  | 2 | 燃料油 | 吨 | DCS实时采集 |  |
|  | 外供量 | 1 | 电力 | 千瓦时 | 仪表实时采集 | 上网电量，或从智能电力一体化监控系统SE-1800系统采集 |
|  |  | 2 | 蒸汽 | 立方米 | 仪表实时采集 |  |
| 日 | 外购能源消耗量 | 1 | 煤矸石 | 吨 | DCS实时采集 |  |
|  |  | 2 | 燃料油 | 吨 | DCS实时采集 |  |
|  | 外供量 | 1 | 电力 | 千瓦时 | 仪表实时采集 | 上网电量，或从智能电力一体化监控系统SE-1800系统采集 |
|  |  | 2 | 蒸汽 | 立方米 | 仪表实时采集 |  |
| 月 | 外购能源消耗量 | 1 | 煤矸石 | 吨 | 日数据累加计算 |  |
|  |  | 2 | 燃料油 | 吨 | 日数据累加计算 |  |
|  | 外供量 | 1 | 电力 | 千瓦时 | 日数据累加计算 |  |
|  |  | 2 | 蒸汽 | 立方米 | 日数据累加计算 |  |
|  | 期初库存量 | 1 | 煤矸石 | 吨 | 每月1日手工填报 |  |
|  |  | 2 | 燃料油 | 吨 | 每月1日手工填报 |  |
|  | 期末库存量 | 1 | 煤矸石 | 吨 | 次月1日手工填报 |  |
|  |  | 2 | 燃料油 | 吨 | 次月1日手工填报 |  |
|  | 综合能源消耗量 | 1 | 综合能源消耗量 | 吨标煤 | 自动计算 | 按统计方法核算的企业综合能源消费量 |

### 企业能效指标

表 企业能效指标

| 上传周期 | 指标分类 | 序号 | 数据指标 | 单位 | 数据接入方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 企业能效 | 1 | 厂用电率 | 百分比 | 人工填报 |  |
|  |  | 2 | 供电标准煤耗率 | 克标准煤/千瓦时 | 自动计算 |  |
|  |  | 3 | 发电标准煤耗率 | 克标准煤/千瓦时 | 自动计算 |  |

### 企业其他指标

表 企业其他指标

| 指标分类 | 序号 | 能耗品种/数据指标 | 单位 | 数据来源与接入方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品产量 | 1 | 电力 | 千瓦时 | 自动计算 | 上网电网 |
| 经济指标 | 1 | 工业总产值 | 万元 | 每月手工填报 |  |
|  | 2 | 工业增加值 | 万元 | 每月手工填报 |  |

### 机组能源消费量指标

资兴煤矸石电厂根据自身情况，每日、每月上传下表中要求的能源总量数据指标。各项指标数据上传平台时的单位严格遵守《重点用能单位能耗在线监测系统基础信息与格式规范》中的规定。

资兴煤矸石电厂上传系统的机组（工序）编号与企业实际生产中各个机组的编号一致。

当资兴煤矸石电厂机组检修、停产等因素造成没有能耗数据的情况，安排专人提前将机组检修和停产情况上报中心，说明停止上传数据原因以及预计停止上传数据的时间范围。

表 机组能源消费量指标

| 上传周期 | 指标分类 | 序号 | 数据指标 | 单位 | 数据接入方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15分钟 | 外购能源消耗量 | 1 | 煤矸石 | 吨 | DCS实时采集 |  |
|  |  | 2 | 燃料油 | 吨 | DCS实时采集 |  |
|  | 外供量 | 1 | 电力 | 千瓦时 | 仪表实时采集 | 上网电量，或从智能电力一体化监控系统SE-1800系统采集 |
|  |  | 2 | 蒸汽 | 立方米 | 仪表实时采集 |  |

### 机组能效指标

资兴煤矸石电厂根据规范将企业各个机组的能效指标上传到系统平台。

根据国家能耗限额标准（GB 21258-2013《常规燃煤发电机组单位产品能源消耗限额》、NHJC-10.01-2018《重点用能单位能耗在线监测数据采集指南第10-1部分电力行业数据采集指南》的规定，资兴煤矸石电厂机组能效指标和单位如下表所示。

表 机组能效指标

| 上传周期 | 指标分类 | 序号 | 数据指标 | 单位 | 数据接入方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 机组能效 | 1 | 供电标准煤耗率 | 克标准煤/千瓦时 | 人工填报 |  |
|  |  | 2 | 发电标准煤耗率 | 克标准煤/千瓦时 | 人工填报 |  |
|  |  | 3 | 锅炉热效率 | 百分比 | 人工填报 |  |
|  |  | 4 | 汽轮机热耗率 | 千焦/千瓦时 | 人工填报 |  |

### 机组其他指标

机组其他指标主要为各个机组的产品产量指标，即上网电量和外供蒸汽量指标。资兴煤矸石电厂已具备数据在线直接采集条件，机组产品产量指标每15分钟上传，目前采用仪表在线实时采集的方式将电力产品产量指标（上网电量）、蒸汽产品产量指标（外供蒸汽量）分机组上传到系统平台。

表 机组产品产量与经济指标

| 上传周期 | 指标分类 | 序号 | 能耗品种/数据指标 | 单位 | 数据来源与接入方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15分钟 | 产品产量 | 1 | 电力 | 千瓦时 | 仪表实时采集 | 上网电网 |
|  |  | 2 | 蒸汽 | 立方米 | 仪表实时采集 | 外供蒸汽 |

## 技术服务和培训

### 技术服务

- 上门安装调试，在湖南省内有厂家直属的服务办事机构，提供7*24小时快速上门服务和2小时内快速响应服务(官网上必须可查询到办事机构地址)。

- 安装调试人员具备相关从业资质。

- 提供原厂开具的针对本项目售后服务承诺函。

### 培训

为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修,投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容和时间应与工程进度相一致。

- 培训计划和内容由投标方在投标文件中列出。

| 序号 | 培训内容 | 计划人数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

- 培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。

- 如培训地点位于投标方公司所在地，投标方需为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并免费提供食宿和交通方便。

## 技术资料和文件

### 一般要求

投标方提供的所有技术文件应与本合同招标的设备一致，且与设备一同提交。

投标方提供的资料，包括图纸、计算、说明、使用手册等，应使用国家法定单位制即国际单位制（语言为中文），外文图纸及文件应由投标方及时、免费翻译成中文。所有交换文件、工程图纸及相互通讯，均应使用中文。不论在合同谈判及签约后的工程建设期间，中文是主要的工作语言。资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足招标方要求。

对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。

### 资料提交的基本要求

- 随投标书提供的图纸：

- 本招标范围内设备安装、使用和维护说明书和外形尺寸图；

- 产品质量证明书；

- 装箱清单；

- 设备监造检验所需要的技术资料：投标方应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料；

- 提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料；

- 安装、运行、维护所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

- 设备的安装、运行、维护说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领等；

- 投标方应提供备品、配件总清单；

- 提供原厂开具的针对本项目售后服务承诺函；

### 投标方须提供的其它技术资料

- 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告；

- 投标方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单；

- 设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单),设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

## 项目实施要求

投标方的项目实施工作应按照至少满足以下要求：

- 投标方应组织专门的项目团队开展项目实施工作，并在投标文件中应详细描述项目组织架构、人员安排，拟选派的现场项目经理应具有同类同规模项目的实施经验，有较强的专业技术背景和丰富的项目管理经验，具有良好的沟通协调能力；所有人员要求参与过类似项目的实施，并经招标方确认。

- 招标方制定或同意的作息安排工作。投标方应在投标文件中明确列出对招标方项目实施现场的各项要求，以及详细的系统实施计划。

- 除非招标方要求或双方认同的特殊原因，投标方所派的实施团队成员在项目竣工验收前不得更换。

- 在项目实施期间，招标方将安排人员与投标方实施团队一起参与本项目的实施工作，投标方应尽力帮助招标方实施人员提升本项目的实施能力，并不得以任何理由拒绝招标方人员提出的本项目相关的信息、技术和方法等方面的咨询和共享要求。

## 质量管理要求

投标人必须提出完整的质量管理方案，编制针对该项目的组织架构、软件生产、测试、系统安装调试等过程中的质量保证体系。

在项目竣工验收后，质保期结束前，投标方提供的技术服务应至少满足以下要求：

  - 提供系统日常运维、故障处理，保证系统稳定运行。

  - 与本系统相关的软硬件功能、性能持续完善和扩充，范围不超过招标方本次招标的工作范围。

## 项目安全管理

    - 投标方须遵守国家、行业工程建设安全生产有关管理标准、规定及招标方的提出的工程以及其他安全管理规章制度，严格按安全标准组织执行，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

    - 投标方应全面负责承包和委托范围内全过程的安全管理。

    - 投标方应根据规定，自动接受有关部门的安全检查，对查出的问题应按规定限期整改，但这种整改不涉及增加费用。

    - 如果投标方在本项目建设期间，有严重违反合同、违反安全建设有关规定，危及人身、设备、本工程安全并拒不接受招标方的监督、指导的情况出现，招标方有权下令投标方停止实施作业进行整改，直至违规行为得到纠正，方准许恢复实施。

    - 投标方应按合同、协议在招标方的指定区域内进行与项目工程有关的作业，不得从事与此无关的事项，如果因此造成严重后果，由投标方负责。

## 售后服务要求

自项目验收完成之日起开始提供，投标方应为招标方提供如下的技术支持和售后服务。

  - 系统正式运行后，投标方为招标方提供远程技术支持服务：24小时为客户提供电话、传真、基于Web和E-mail的技术支持，服务期为1年。

  - 在远程技术支持无法保证系统正常运行的情况下时，投标方为招标方提供8小时响应，48小时内到现场的用户现场技术支持服务，服务期为1年。

# 项目验收

## 硬件安装验收

投标方应根据规范书要求对软硬件进行安装和调试并出具相应报告，符合验收条件时，并向招标方提交相关附件与相关报告后，招标方组织对硬件安装进行验收。

投标方在完成系统开发、系统部署、数据调试、二次开发、系统测试、数据转换、试上线运行并稳定后即进行项目的功能测试，并提交报告与相关附件给招标方进行验收。

## 项目整体验收

通过功能测试验收后，系统进入试运行阶段，系统稳定运行15天后达到方案中的要求和目标，投标方向招标方提出书面验收申请，申请内容应包含本阶段验收相关的全部交付件以及建议的验收标准和初步自查结果，由招标方进行竣工验收。投标方应负责完成向湖南省发展和改革委员会、湖南省市场监督管理局对该端系统建设项目的验收申请、材料准备和相关验收流程。省级验收通过后方能办理项目结算手续。

## 项目质量保证

完成项目整体验收后进入质量保证期，质量保证期1年，质量保证期内应保证系统正常运行对出现的故障和损坏应无偿及时修复。

## 升级和维护

在项目质量保证验收结束前，投标方应免费提供应用软件平台升级和维护服务，在项目质量保证验收结束后，为满足项目应用单位业务发展需要，实施方应承诺满足招标方提出的合同范围内的软件升级及维护的要求。

投标方根据项目应用单位的要求进行软件平台升级时，不应造成本系统运行中断，或系统功能和性能的下降。

# 项目工期

本工程施工计划工期40天，实际进场日期以招标方通知为准。投标方要保证在项目开工前7天，人员全部到位，将施工中所需的各种设备材料运到现场，专用工器具准备齐全，以保证工程的顺利进行。投标方应合理安排试验、设计、货物交付进程，并呈报招标人认可。

投标方应确保项目进度满足湖南省发改委关于能耗在线监测端系统接入时间要求，于2021年12月31日前完成湖南省重点用能单位能耗在线监测端系统通过湖南省发改委验收。

- 设计交付进度：投标方应根据湖南省发改委审批通过后的建设施工方案进行各项设计工作，要求在合同签订后的7天内提交全部正式设计图纸、材料清单，确保建设项目符合湖南省发改委验收标准。

- 硬件交货进度：合同签订后20天内。

- 进度调整：当招标人遇到自身无法克服的困难，需要合理调整工期时，由双方协商确定。

# 供货清单

能耗在线监测端系统供货清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 能耗在线监测端设备 | 独立双主机“2+1”架构：外部处理单元、内部处理单元+隔离安全数据交换单元；多数据中心转发：最多同时支持5个数据中心上传数据；内网主机：8个千兆以太网，8G内存，128G固态盘，4个RS485隔离串口；外网主机：8个千兆以太网，8G内存，128G固态盘；配置/维护接口：具有本地接口和远程维护功能；最大可支持计量点数：6000点；采集通信协议：支持DL/T 645-1997/2007、GB/T 19582-2008 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 防火墙 | 网络层吞吐量：4Gbps；并发连接数：1000000；新建连接数：30000；规格: 1U；电源: 单电源；接口: 6千兆电口； | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 正向隔离装置 | 提供文件单项传输、安全TCP及UDP数据流单项传输、数据库单向同步传输功能；提供网络层数据包过滤；内置防火墙，对DOS攻击、端口扫描等常见网络攻击进行防御 | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 工作站 | i5-10500 6核 3.1GHz/集显/16G内存/256SSD/1T/3年上门服务 | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 交换机 | 16口机架式全千兆工业以太网交换机 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 机柜 | 22U标准小型网络机柜 | 1 | 面 |  |  |
| 7 | 辅材 | 网络光纤、水晶头、屏蔽模块、光纤跳线、光纤盒、耦合器、理线器、配线架、电源插线板、电源线等。 | 1 | 项 |  |  |
| 二、软件及接口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全组件 | CA认证、安全加密软件 | 1 |  | 套 |  |
| 2 | 能耗在线监测端系统 | 主要功能：数据处理、实时监测、数据报表、统计分析与系统管理等 | 1 |  | 项 |  |
| 3 | 系统实施 | 能耗/能效相关数据采集/计算等 软硬件部署施工及调试 省平台系统对接 数据联调及端系统试运行 端系统验收 | 1 |  | 项 |  |

说明：

- 投标方按此表格形式提供设备清单（填写顺序要与报价表中的顺序一致）。其中提供设备数量可根据投标方设计方案调整，但调整数量应在差异表中进行说明。

- 表格中并未列出设备及附件清单，投标方应列出满足规范书要求的所有设备及附件并对各项设备进行完全报价，并计入总价中，如有报价漏项则按其他投标商中的最高报价计列入投标总价。

- 投标方应对所供设备型式、规范填写应详细，对备注中的特殊要求应按实际填写或分项列出。对端设备及网络设备等在“型式规范”说明中还应包括外型尺寸（宽x 高x 深mm）；

- 与第三方数据对接所产生的费用(支付给第三方服务费用)由招标方承担。

# 技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的技术差异之处汇集成表。

技术差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |